## Технические характеристики
Устройство |  | БЗП-01 | БЗП-02 | БЗП-03
Аналоговые входы
Номинальная частота переменного тока, Гц |  | 50 | 50 | 50
Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц |  | 45-55 | 45-55 | 45-55
Количество аналоговых входов , шт. |  | 3 | 8 | 12
По току |  | 3 | 3 | 4
По напряжению |  | 3 | 3 | 5
Для датчиков ДЗ |  | - | 2 | 3
Номинальный переменный ток цепей защиты от междуфазных замыканий, А |  | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5
Диапазон измерения токов в фазах, А, во вторичных величинах |  | 0,05-500 | 0,05-500 | 0,05-500
Диапазон измерения тока 3I0 , А, во вторичных величинах |  | 0,05 – 100 | 0,05 – 100 | 0,05 – 100
Основная относительная погрешность измерения токов в фазах | от 1 до 200 А | ±2 | ±2 | ±2
| от 200 до 500 А | ±5 | ±5 | ±5
Основная относительная погрешность измерения тока в диапазоне от 0,05-500,А,% |  | ±2 | ±2 | ±2
Термическая стойкость всех цепей тока защиты, не более | длительно | 20 | 20 | 20
| в течение 10с | 150 | 150 | 150
| в течение 1с | 500 | 500 | 500
Потребляемая мощность всех цепей переменного тока, ВА/на фазу не более |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Основная абсолютная погрешность измерения углов, не более |  | - | ±1 | ±1
Основная абсолютная погрешность измерения частоты сети, Гц, не более |  | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01
Дискретные входы
Количество входов, шт |  | 7 | 10 | 16(24)
Номинальное напряжение входных сигналов, В |  | 220 | 220 | 220
Уровень напряжения надежного срабатывания, не менее, В |  | 140 | 140 | 140
Уровень напряжения надежного несрабатывания, не более, В |  | 100 | 100 | 100
Длительность входного сигнала, достаточного для срабатывания входной цепи, не менее, мс |  | 15 | 15 | 15
Потребляемая мощность при номинальном напряжении, не более, Вт |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
Дискретные выходы
Количество выходов, шт. |  | 6 | 8 | 11(17)
Тип |  | реле | реле | реле
Коммутируемый постоянный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,05с, не более, А | напряжением 250В | 0.25 | 0.25 | 0.25
Коммутируемый переменный ток (действие на размыкание) при активно-индуктивной нагрузке и постоянной времени до 0,05с, не более, А | напряжением 400В | 4 | 4 | 4
| напряжением 260В | 7 | 7 | 7
Питание
Номинальное напряжение переменного/постоянного оперативного тока, В |  | 220 | 220 | 220
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока, В |  | 85-265 | 85-265 | 85-265
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В |  | 120-370 | 120-370 | 120-370
Потребление цепей оперативного тока в состоянии покоя/срабатывания блока защиты, не более, В |  | 3/5 | 4/6 | 6/8(7/9)

## Функции
Устройство | БЗП-01 |  |  |  | БЗП-02 |  |  | БЗП-03
Тип присоединения | ТН | ОТ | СВ | ВВ | ОТ | СВ | ВВ | ОТ | СВ | ВВ
ФУНКЦИИ ЗАЩИТ
Ненаправленная МТЗ-1 (токовая отсечка) | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
Направленная МТЗ-1 (токовая отсечка) | bar: БЗП-02 ОТ; БЗП-02 ВВ to БЗП-03 ОТ; БЗП-03 ВВ
Ненаправленная МТЗ-2 | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
Направленная МТЗ-2 | bar: БЗП-02 ОТ; БЗП-02 ВВ to БЗП-03 ОТ; БЗП-03 ВВ
УМТЗ-2 | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
Ненаправленная МТЗ-З (защита от перегрузки) с независимой временной характиристикой | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
Направленная МТЗ-З (защита от перегрузки) с независимой временной характеристикой | bar: БЗП-02 ОТ; БЗП-02 ВВ to БЗП-03 ОТ; БЗП-03 ВВ
МТЗ с времятоковыми характеристиками срабатывания | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-01 ВВ
МТЗ-З с интегрально зависимой характеристикой срабатывания | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
Ненаправленная токовая 33 | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
Токовая 33 с пуском по напряжению 3U0 | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
Направленная 33 | bar: БЗП-02 ОТ to БЗП-03 ВВ
33 по напряжению 3U0 | bar: БЗП-01 ТН; БЗП-02 ОТ to БЗП-03 ВВ
ЗНФ | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
ЗМТ | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
ЗПТ | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
ЗМН | bar: БЗП-01 ТН; БЗП-02 ОТ; БЗП-02 ВВ to БЗП-03 ОТ; БЗП-03 ВВ
ЗПН | bar: БЗП-01 ТН; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
ЛЗШ | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
Дуговая защита | bar: БЗП-02 ОТ to БЗП-03 ВВ
ФУНКЦИИ АВТОМАТИКИ
УРОВ | bar: БЗП-01 ОТ to БЗП-03 ВВ
АПВ | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-01 ВВ to БЗП-02 ОТ; БЗП-02 ВВ to БЗП-03 ОТ; БЗП-03 ВВ
АЧР/ЧАПВ | bar: БЗП-02 ОТ; БЗП-02 ВВ to БЗП-03 ОТ; БЗП-03 ВВ
ОТКЛ от внешних защит | bar: БЗП-01 ТН to БЗП-03 ВВ
АВР/ВНР | bar: БЗП-01 ТН; БЗП-01 СВ to БЗП-01 ВВ; БЗП-02 СВ to БЗП-02 ВВ; БЗП-03 СВ to БЗП-03 ВВ
ЗМЧ | bar: БЗП-01 ТН
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Определение пускового тока электродвигателя | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
Выявление повышенной пульсирующей нагрузки электродвигателя | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
Контроль условий пуска, выдача сигнала при отклонении этих условий от нормальных | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
Предупреждение повторных пусков, вызывающих срабатывание защиты от перегрузки | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
Отображение времени до отключения по интегральной характеристике | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
Отображение времени до снятия блокировки после отключения защитой от перегрузки | bar: БЗП-01 ОТ; БЗП-02 ОТ; БЗП-03 ОТ
СЧЕТЧИКИ И РЕГИСТРАТОРЫ
Тип присоединения | ТН | ОТ | СВ | ВВ | ОТ | СВ | ВВ | ОТ | СВ | ВВ
Цифровой осциллограф | bar: ТН to ВВ
Счетчики срабатывания защит | bar: ТН to ВВ
Счетчик коммутаций выключателя | bar: ТН to ВВ
Счетчик работы присоединения и устройства | bar: ОТ to ВВ
Регистратор событий | bar: ТН to ВВ
Регистратор аварийных событий | bar: ТН to ВВ
Регистратор изменений уставок | bar: ТН to ВВ
Регистратор суточных событий | bar: ТН to ВВ
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
Тип присоединения | ТН | ОТ | СВ | ВВ | ОТ | СВ | ВВ | ОТ | СВ | ВВ
ТУ, ТМ, ТИ | bar: ТН to ВВ
Автоматический переход на зимнее/летнее время | bar: ТН to ВВ
Счетчик электроэнергии | bar: ОТ to ВВ
Хранение уставок в энергонезависимой памяти | bar: ТН to ВВ
Свободно программируемая логика | bar: ТН to ВВ
Логика диагностики и управления выключателем | bar: ОТ to ВВ