| ООО НПП «МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Россия, г. Новосибирск, ул. Писемского 24/4 Передвижная ЭТЛ зарегистрирована под №8158 от 22.05.2020г. межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора от 21.02.2020г. №ПР-200-53-О. Срок действия до 22.05.2023г. | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Объект: |

| ПРОТОКОЛ № проверки и испытания ячейки № Климатические условия при проведении измерений Температура воздуха ° С. Влажность воздуха %. Атмосферное давление мм. рт. ст Цель измерений (испытаний) (приeмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания) ПУЭ ред.7 п.1.8, РД 153-34.0-35.617-2001 п.3.1, СТО 34.01-4.1-005-2017, п. 8.1 документация завода изготовителя 1. Проверка состояния механической части Произведена затяжка зажимов и устойчивое зажатие проводов в зажимных клеммах шкафа. Произведен внешний и внутренний осмотр, чистка вторичной коммутации. Проверено отсутствие механических повреждений. Осмотрены ряды зажимов цепей ЗДЗ, оперативных цепей, цепей сигнализации, выходных цепей, выполнен осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений. Состояние механической части: ___хорошее____________________________ 2. Измерение металлосвязи заземляющего устройства Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства соответствуют требованиям ПУЭ и проектным данным. Измерение переходных сопротивлений заземлителей с заземляемыми элементами: № п/п; Схема измерения переходного сопротивления элементов заземления; Характеристика проводников (стальн. полоса, оболочки кабеля, конструкции); Тип соединения; Наиб. допуст. сопротивл., Ом; Измер. сопротивл., Ом; Вывод о соответствии. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Клемма блока регистрации МТ.ЛАЙМ.ПЛЮС – Шина PE; ПуГВ 1х2,5 мм2; болтовое; 0,05; соотв.. 3. Проверка состояния изоляции вторичной коммутации 3.1 Условия измерения сопротивления изоляции каждой цепи (относительно других заземленных; по отношению друг к другу и земле; при отключении (отсутствии) элементов; при установленных (снятых) перемычках, закоротках, заземлениях) Наименование цепи (маркировка); Напряжение мегаомметра, В; Сопротивление изоляции не ниже, МОм; Допустимое значение сопротивления изоляции согласно п.26.1 РД 34.45-51.300-97, МОм. Цепи управления ячейки (+ЕD3, -ЕD3); 1000; 1,0. Цепи ЗДЗ ячейки (ED3, EDT3); 1000; 1,0. Цепи сигнализации ячейки (EHА3, ЕА1.3); 1000; 1,0. 3.2 Испытание электрической прочности изоляции: Условия проведения испытаний: (подготовка цепей к испытаниям; объединение, разъединение, исключение элементов и т.п.) Испытание проводилось: мегаомметром, 1000В. Испытательное напряжение подавалось во вторичные цепи в течение 1 мин, согласно п. 1.8.11, 1.8.37 ПУЭ (мегаомметром 2500 В; напряжением 1000 В промышленной частоты; напряжением постоянного (переменного) тока от специальной установки и т.п.) После окончания испытаний схема вторичных цепей восстановлена. 3.3 Примечание: -__________________________________________________________________________ 3.4 Заключение: Изоляция вторичных цепей испытана в соответствии с 1.8.37 ПУЭ и пригодна к эксплуатации__ |  |
| --- | --- |

4. Проверка и испытание устройства дуговой защиты «Лайм+»

4.1. Проверка характеристики дискретного сигнального входа и питания.

Основные технические данные: Зав.№00293; Дата выпуска: 12.2021; Ном. напряжение: 220В

| Напряжение срабатывания переменного или постоянного тока входа, В |  |
| --- | --- |
| Напряжение возврата переменного или постоянного тока входа, В |  |
| Напряжение питания оперативного тока постоянное, В |  |
| Напряжение питания оперативного тока переменное, В |  |

4.2. Проверка волоконно-оптический датчик

| ВОД | Длинна кабеля | Срабатывание при подсветке датчика | Время срабатывания, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОД I | 3 метра | К6 |  |
| ВОД II | 4 метра | К6 |  |
| ВОД III | 5 метров | К6 |  |

При проведении работ по прокладке волоконно-оптического кабеля и его эксплуатации следует учитывать, что минимально допустимый радиус изгиба не менее 45 миллиметров. При проверке работы Лайм+ в качестве источника света допустимо использовать фотовспышку мобильного телефона или лампу накаливания, мощностью не менее 60 Вт. Для проверки работы устройства источник света необходимо поместить на расстоянии 5-7 см от объектива ВОД. Источник освещения устанавливаемый в защищаемом отсеке ячейки КРУ (КСО) должен располагаться не ближе 40 см (при мощности 60 Вт) от объектива ВОД. Тянуть за оптические коннекторы при прокладке запрещается.

4.3 Проверка алгоритмов реле.

Проверка алгоритмов реле проводилась одновременной подачей тока уставки срабатывания устройства 7,5А и одновременной вспышкой в соответствующем отсеке ячейки КРУ, наблюдалось срабатывание соответствующих светодиодов на устройстве Лайм+. Проверена блокировка срабатывания устройства дуговой защиты при выполнении только одного из условий (отсутствие тока или вспышки). Замечаний нет.

| Проверка алгоритма | Статус (внешнее кольцо) | Светодиод | Проверено |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрация вспышки от дугового замыкания датчиком ВОД канала I | Красный | ВОД1(«I») Красный | Да |
| Регистрация вспышки от дугового замыкания датчиком ВОД канала II | Красный | ВОД2(«II») Красный | Да |
| Регистрация вспышки от дугового замыкания датчиком ВОД канала III | Красный | ВОД3(«III») Красный | Да |
| Неисправность датчика ВОД I | Желтый мигающий | ВОД1(«I») Желтый мигающий | Да |
| Неисправность датчика ВОД II | Желтый мигающий | ВОД2(«II») Желтый мигающий | Да |
| Неисправность датчика ВОД III | Желтый мигающий | ВОД3(«III») Желтый мигающий | Да |
| Длительная засветка ВОД I | Красный | ВОД1(«I») Красный мигающий | Да |
| Длительная засветка ВОД II | Красный | ВОД2(«II») Красный мигающий | Да |
| Длительная засветка ВОД III | Красный | ВОД3(«III») Красный мигающий | Да |
| Срабатывание Зона 1 | Красный | («Зона 1») Красный | Да |
| Срабатывание Зона 2 | Красный | («Зона 2») Красный | Да |
| Действие на отключение | Красный | («ОТКЛ») Красный | Да |
| УРОВ | Красный | («УРОВ») Красный |  |
| Блокирование пуска по току | - | («I>») Желтый мигающий | Да |
| Длительное наличие сигнала пуска по току | Красный | («I>») Красный мигающий | Да |
| Срабатывание внутреннего пуска по току | Красный | («I>») Красный | Да |

ПРИМЕЧАНИЕ   Проверена надежность работы, проверялась как до подключения, так и после подключения в ячейку РЗиА, согласно принципиальной схемы подключения опробования производилось от 3-5 раз. Пробой выходных контактов не зафиксирован

4.4 Проверка токовых цепей на обтекание.

| Наименование цепи | Первичный ток, А | Вторичный ток, А |
| --- | --- | --- |
| А412 |  |  |
| N412 |  |  |
| C412 |  |  |

Проверено обтекание и фазировка токовых цепей. Замечаний нет.

5. Измерения проведены приборами

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Измеритель параметров электроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство измерительное параметров релейной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллиомметр |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 	                                                                                                                                                               .

Замечания:

Заключение:  Соответствует НТД и пригодно к эксплуатации

Испытания провел: 	            			                  ______________

(должность)    	                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Протокол проверил:	         				    ______________                			.

(должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)

м.п.

Протокол касается только объекта, подвергнутого измерениям.

Протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Проверка производилась по МИ «Методика испытаний электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В», «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ».

Данные соответствуют требованиям ПУЭ, паспортным данным завода-изготовителя.