| ООО НПП «МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Россия, г. Новосибирск, ул. Писемского 24/4 Передвижная ЭТЛ зарегистрирована под №_______ от __.__.20___г. межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора от __.__.20___г. №_______. Срок действия до __.__.20___г. | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Объект: |

| ПРОТОКОЛ № /МТ проверки и испытания тепловизионного реле защиты Кактус Климатические условия при проведении измерений Температура воздуха ° С. Влажность воздуха %. Атмосферное давление мм. рт. ст Цель измерений (испытаний) проверка (наладка) при новом включении (приeмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания) ПУЭ ред.7 п.1.8, РД 153-34.0-35.617-2001 п.3.1, СТО 34.01-4.1-005-2017, документация завода изготовителя РЭ Кактус 1. Проверка состояния механической части Произведена затяжка зажимов и устойчивое зажатие проводов в зажимных клеммах шкафа(ячейки). Произведен внешний и внутренний осмотр, чистка вторичной коммутации. Проверено отсутствие механических повреждений. Осмотрены ряды зажимов оперативных цепей, цепей сигнализации, выходных цепей, выполнен осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений. Состояние механической части: ___хорошее____________________________ 2. Измерение металлосвязи заземляющего устройства Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства соответствуют требованиям ПУЭ и проектным данным. Измерение переходных сопротивлений заземлителей с заземляемыми элементами: № п/п; Схема измерения переходного сопротивления элементов заземления; Характеристика проводников (стальн. полоса, оболочки кабеля, конструкции); Тип соединения; Наиб. допуст. сопротивл., Ом; Измер. сопротивл., Ом; Вывод о соответствии. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Клемма блока регистрации МТ.Кактус – Шина PE; ПуГВ 1х2,5 мм2; болтовое; 0,05; 0,024; соотв.. 3. Проверка состояния изоляции вторичной коммутации 3.1 Условия измерения сопротивления изоляции каждой цепи по отношению друг к другу и к земле (относительно других заземленных; по отношению друг к другу и земле; при отключении (отсутствии) элементов; при установленных (снятых) перемычках, закоротках, заземлениях) Наименование цепи (маркировка); Напряжение мегаомметра, В; Сопротивление изоляции не ниже, МОм; Допустимое значение сопротивления изоляции согласно п.26.1 РД 34.45-51.300-97, МОм. Цепи питания; 1000; 1,0. Цепи дискретных входов; 1000; 1,0. Цепи выходных реле; 1000; 1,0. 3.2 Испытание электрической прочности изоляции: Условия проведения испытаний: объединение (подготовка цепей к испытаниям; объединение, разъединение, исключение элементов и т.п.) Испытание проводилось: мегаомметром, 1000В. Испытательное напряжение подавалось во вторичные цепи в течение 1 мин, согласно п. 1.8.11, 1.8.37 ПУЭ (мегаомметром 2500 В; напряжением 1000 В промышленной частоты; напряжением постоянного (переменного) тока от специальной установки и т.п.) После окончания испытаний схема вторичных цепей восстановлена. 3.3 Примечание: -__________________________________________________________________________ 3.4 Заключение: Изоляция вторичных цепей испытана в соответствии с 1.8.37 ПУЭ и пригодна к эксплуатации__ |  |
| --- | --- |

4. Проверка и испытание устройства «Кактус»

4.1. Проверка характеристики дискретного сигнального входа и питания.

Основные технические данные: Зав.№000; Дата выпуска: 00.2020; Ном. напряжение: 220В

| Напряжение срабатывания переменного или постоянного тока входа, В | -- |
| --- | --- |
| Напряжение возврата переменного или постоянного тока входа, В | -- |
| Напряжение питания оперативного тока постоянное, В | -- |
| Напряжение питания оперативного тока переменное, В | -- |

Для проверки напряжения срабатывания, все дискретные входы блока были подключены параллельно, постоянное/переменное напряжение подавалось с испытательной установки до срабатывания всех дискретных входов, после чего снижалось до возврата всех дискретных входов, диапазон срабатываний входов по постоянному току составил от 164В до 170В, напряжение возврата находилось в диапазоне от 97В до 107В, по переменному току составил от 159 до 167В, напряжение возврата находилось в диапазоне от 125 до 141В

4.2. Проверка срабатывание и возврат реле Кактус.

| Параметры устройства Кактус |  |  | Токоведущие части | Срабатывание выходного реле К1 | Возврат выходного реле К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегрев авария | Допустимая температура, °С | 60 | Отсек выключателя | Да | - |
|  | Задержка срабатывания,сек | 0 |  | Да | Да |
|  | Возврат, % | 95 |  |  |  |

4.3 Проверка алгоритмов реле.

Проверка алгоритмов реле проводилась подачей нагретого окрашенного элемента (например, метал окрашенный, окрашенный бокал с горячей воды), наблюдалось запуск срабатывания температуры и отображения теплового элемента в матрице тепловизионного реле Кактус. Проверена соответствие светодиодных индикации при различных сигналах сигнализации. Замечаний нет.

| Проверка алгоритма | Статус | Проверено |
| --- | --- | --- |
| Сработало сигнализация перегрева. Причина срабатывания активна | Красный мигающий | Да |
| Сработало сигнализация перегрева. Причина срабатывания неактивна | Красный | Да |
| Сработало сигнализация неисправности. Причина срабатывания активна | Желтый мигающий | Да |
| Сработало сигнализация неисправности. Причина срабатывания неактивна | Желтый | Да |
| Активируется при подключении по Bluetooth | Синий мигающий | Да |
| Появление напряжения на дискретном входе | Коричневый мигающий | Да |
| Устройство включено | Зеленый | Да |

ПРИМЕЧАНИЕ   Проверена надежность работы, проверялась как до подключения, так и после подключения в ячейку(шкафу) РЗиА, согласно принципиальной схемы подключения опробования производилось от 3-5 раз. Пробой выходных контактов не зафиксирован

5. Измерения проведены приборами

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Измеритель параметров электроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 	                                                                                                                                                               .

Замечания:

Заключение:  Соответствует НТД и пригодно к эксплуатации

Испытания провел: 	           			                   ______________

(должность)    	                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Протокол проверил:	         				    ______________

(должность)                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.)

м.п.

Протокол касается только объекта, подвергнутого измерениям.

Протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Проверка производилась по МИ «Методика испытаний электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В», «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ».

Данные соответствуют требованиям ПУЭ, паспортным данным завода-изготовителя.