| ООО НПП «МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Россия, г. Новосибирск, ул. Писемского 24/4 Передвижная ЭТЛ зарегистрирована под №_______ от __.__.20___г. межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора от __.__.20___г. №_______. Срок действия до __.__.20___г. | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Объект: |

| ПРОТОКОЛ № /МТ проверки и испытания защиты от перегрева токоведущих частей Мелисса Климатические условия при проведении измерений Температура воздуха ° С. Влажность воздуха %. Атмосферное давление мм. рт. ст Цель измерений (испытаний) проверка (наладка) при новом включении (приeмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания) ПУЭ ред.7 п.1.8, РД 153-34.0-35.617-2001 п.3.1, СТО 34.01-4.1-005-2017, документация завода изготовителя РЭ Мелисса_______________________________________________________________________________ 1. Проверка состояния механической части Произведена затяжка зажимов и устойчивое зажатие проводов в зажимных клеммах шкафа(ячейки). Произведен внешний и внутренний осмотр, чистка вторичной коммутации. Проверено отсутствие механических повреждений. Осмотрены ряды зажимов оперативных цепей, цепей сигнализации, выходных цепей, выполнен осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений. Состояние механической части: ___хорошее____________________________ 2. Измерение металлосвязи заземляющего устройства Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства соответствуют требованиям ПУЭ и проектным данным. Измерение переходных сопротивлений заземлителей с заземляемыми элементами: № п/п; Схема измерения переходного сопротивления элементов заземления; Характеристика проводников (стальн. полоса, оболочки кабеля, конструкции); Тип соединения; Наиб. допуст. сопротивл., Ом; Измер. сопротивл., Ом; Вывод о соответствии. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Клемма блока регистрации МТ.Мелисса – Шина PE; ПуГВ 1х2,5 мм2; болтовое; 0,05; 0,024; соотв.. 3. Проверка состояния изоляции вторичной коммутации 3.1 Условия измерения сопротивления изоляции каждой цепи по отношению друг к другу и к земле (относительно других заземленных; по отношению друг к другу и земле; при отключении (отсутствии) элементов; при установленных (снятых) перемычках, закоротках, заземлениях) Наименование цепи (маркировка); Напряжение мегаомметра, В; Сопротивление изоляции не ниже, МОм; Допустимое значение сопротивления изоляции согласно п.26.1 РД 34.45-51.300-97, МОм. Цепи питания; 1000; 1,0. Цепи выходных реле; 1000; 1,0. Цепи дискретного входа; 1000; 0,5. 3.2 Испытание электрической прочности изоляции: Условия проведения испытаний: объединение (подготовка цепей к испытаниям; объединение, разъединение, исключение элементов и т.п.) Испытание проводилось: мегаомметром, 1000В. Испытательное напряжение подавалось во вторичные цепи в течение 1 мин, согласно п. 1.8.11, 1.8.37 ПУЭ (мегаомметром 2500 В; напряжением 1000 В промышленной частоты; напряжением постоянного (переменного) тока от специальной установки и т.п.) После окончания испытаний схема вторичных цепей восстановлена. 3.3 Примечание: -__________________________________________________________________________ 3.4 Заключение: Изоляция вторичных цепей испытана в соответствии с 1.8.37 ПУЭ и пригодна к эксплуатации__ |  |
| --- | --- |

4. Проверка и испытание устройства «Мелисса»

4.1. Проверка характеристики дискретного сигнального входа и питания.

Основные технические данные: Зав.№0000; Дата выпуска: 00.2000; Ном. напряжение: 220В

| Напряжение срабатывания переменного или постоянного тока входа, В | -- |
| --- | --- |
| Напряжение возврата переменного или постоянного тока входа, В | -- |
| Напряжение питания оперативного тока постоянное, В | -- |
| Напряжение питания оперативного тока переменное, В | -- |

Для проверки напряжения срабатывания, все дискретные входы блока были подключены параллельно, постоянное/переменное напряжение подавалось с испытательной установки до срабатывания всех дискретных входов, после чего снижалось до возврата всех дискретных входов, диапазон срабатываний входов по постоянному току составил от 164В до 170В, напряжение возврата находилось в диапазоне от 97В до 107В, по переменному току составил от 159 до 167В, напряжение возврата находилось в диапазоне от 125 до 141В

4.2. Проверка срабатывание Мелисса-Б от датчиков измерения температуры Мелисса.

| Параметры устройства Мелисса-Б |  |  | Токоведущие части | Срабатывание выходного реле К1 | Срабатывание выходного реле К2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегрев предупреждение | °С | 40 | ф.А | Да | - |
|  | мин | 2 |  | Да | - |
|  | °С | 40 | ф.В | Да | - |
|  | мин | 2 |  | Да | - |
|  | °С | 40 | ф.С | Да | - |
|  | мин | 2 |  | Да | - |
| Перегрев авария | °С | 60 | ф.А | - | Да |
|  | мин | 0 |  | - | Да |
|  | °С | 60 | ф.В | - | Да |
|  | мин | 0 |  | - | Да |
|  | °С | 60 | ф.С | - | Да |
|  | мин | 0 |  | - | Да |
| Относительный перегрев | °С | 30 | ф.А | Да | - |
|  | мин | 2 |  | Да | - |
|  | °С | 30 | ф.В | Да | - |
|  | мин | 2 |  | Да | - |
|  | °С | 30 | ф.С | Да | - |
|  | мин | 2 |  | Да | - |

4.3 Проверка алгоритмов реле.

Проверка алгоритмов реле проводилась одновременной подачей тока симметричной нагрузки более 7А на ф. А,В,С  для подпитки датчиков Мелисса, наблюдалось запуск температурных датчиков непосредственно на измеряемой жиле кабеля и передача данных на базовую станцию Мелисса. Проверена соответствие температуры на измеряемой каждой жиле кабеля относительно друг от друга, также соответствие светодиодных индикации при различных сигналах сигнализации. Замечаний нет.

| Проверка алгоритма | Светодиод статус | Проверено |
| --- | --- | --- |
| Наличие сигнал «Аварийная сигнализация». Причина срабатывания не устранена | Красный мигающий | Да |
| Наличие сигнал «Аварийная сигнализация». Причина срабатывания устранена | Красный | Да |
| Наличие сигнал «Предупредительная сигнализация». Причина срабатывания не устранена | Желтый мигающий | Да |
| Наличие сигнал «Предупредительная сигнализация». Причина срабатывания устранена | Желтый | Да |
| Устройство включено | Зеленый | Да |

ПРИМЕЧАНИЕ   Проверена надежность работы, проверялась как до подключения, так и после подключения в ячейку(шкафу) РЗиА, согласно принципиальной схеме подключения опробования производилось от 3-5 раз. Пробой выходных контактов не зафиксирован

5. Измерения проведены приборами

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Измеритель параметров электроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 	                                                                                                                                                               .

Замечания:

Заключение:  Соответствует НТД и пригодно к эксплуатации

Испытания провел: 	                                                              ______________                                              _

(должность)    	                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Протокол проверил:	                                           	    ______________                                               _.

(должность)                                                   (подпись)                                        (Ф.И.О.)

м.п.

Протокол касается только объекта, подвергнутого измерениям.

Протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Проверка производилась по МИ «Методика испытаний электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В», «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ».

Данные соответствуют требованиям ПУЭ, паспортным данным завода-изготовителя.