| ООО НПП «МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Россия, г. Новосибирск, ул. Писемского 24/4 Передвижная ЭТЛ зарегистрирована под №_______ от __.__.20___г. межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора от __.__.20___г. №_______. Срок действия до __.__.20___г. | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Объект: |

| ПРОТОКОЛ № проверки и испытания системы предиктивной диагностики АБ РЕПЕЙ Климатические условия при проведении измерений Температура воздуха ° С. Влажность воздуха %. Атмосферное давление мм. рт. ст Цель измерений (испытаний) проверка (наладка) при новом включении (приeмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации) Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания) ПУЭ ред.7 п.1.8, РД 153-34.0-35.617-2001 п.3.1, СТО 34.01-4.1-005-2017, п. 7 документация завода изготовителя МТ.Репей.01.10.РЭ от 21.07.2022 1. Проверка состояния механической части Произведена затяжка зажимов и устойчивое зажатие проводов в зажимных клеммах шкафа. Произведен внешний и внутренний осмотр, чистка вторичной коммутации. Проверено отсутствие механических повреждений. Осмотрены ряды зажимов цепей ЗДЗ, оперативных цепей, цепей сигнализации, выходных цепей, выполнен осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений. Состояние механической части: ___ ____________________________ 2. Измерение металлосвязи заземляющего устройства Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства соответствуют требованиям ПУЭ и проектным данным. Измерение переходных сопротивлений заземлителей с заземляемыми элементами: № п/п; Схема измерения переходного сопротивления элементов заземления; Характеристика проводников (стальн. полоса, оболочки кабеля, конструкции); Тип соединения; Наиб. допуст. сопротивл., Ом; Измер. сопротивл., Ом; Вывод о соответствии. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Клемма базовой станции РЕПЕЙ-Б-220 – Шина PE; 0,05; 0,024; соотв.. 3. Проверка состояния изоляции вторичной коммутации 3.1 Условия измерения сопротивления изоляции каждой цепи по отношению друг к другу и к земле (относительно других заземленных; по отношению друг к другу и земле; при отключении (отсутствии) элементов; при установленных (снятых) перемычках, закоротках, заземлениях) Наименование цепи (маркировка); Напряжение мегаомметра, В; Сопротивление изоляции не ниже, МОм; Допустимое значение сопротивления изоляции согласно таблице 3.4 МТ.Репей.01.10.РЭ от 21.07.2022. Цепи питания Репей; 400; Не менее 40 МОм. Цепи сигнализации Репей; 400; Не менее 40 МОм. 3.2 Испытание электрической прочности изоляции: Условия проведения испытаний: объединение (подготовка цепей к испытаниям; объединение, разъединение, исключение элементов и т.п.) Испытание проводилось: источником переменного напряжения 2500В. Испытательное напряжение подавалось во вторичные цепи в течение 1 мин, согласно п. 1.8.11, 1.8.37 ПУЭ, таблице 3. МТ.Репей.01.10.РЭ от 21.07.2022 (мегаомметром 2500 В; напряжением 1000 В промышленной частоты; напряжением постоянного (переменного) тока от специальной установки и т.п.) После окончания испытаний схема вторичных цепей восстановлена. 3.3 Примечание: -__________________________________________________________________________ 3.4 Заключение: Изоляция вторичных цепей испытана в соответствии с 1.8.37 ПУЭ и пригодна к эксплуатации__ |  |
| --- | --- |

4. Проверка и испытание устройства «Репей»

4.1. Проверка характеристики дискретного сигнального входа и питания.

Основные технические данные: Зав.№     ; Дата выпуска:        ; Ном. напряжение: 220В

| Напряжение питания оперативного тока постоянное, В | -- |
| --- | --- |
| Напряжение питания оперативного тока переменное, В | -- |

4.2. Проверка правильности отображения измеряемых величин

Произведено подключение датчиков согласно проекту и настроика их в ПО Репей

| N АБ | Напряжение АБ, измеренное вольтметром,В | Температура АБ, измеренная эталонным прибором, С | Зав. № датчика Репей-Д-12 | Напряжение АБ из ПО Репей, В | Температура АБ, из ПО Репей, С | Погрешность измерения напряжения, % | Погрешность измерения температуры, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Проверка алгоритмов системы диагностики Репей.

Проверка проводилась изменением соответствующих уставок системы. Регистрировалось срабатывание световой сигнализации, а также выходных реле.

5. Измерения проведены приборами

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 	                                                                                                                                                               .

Замечания:

Заключение:  Соответствует НТД и пригодно к эксплуатации

Испытания провел: 	                                                              ______________                                              _

(должность)    	                                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Протокол проверил:	                                           	    ______________                                               _.

(должность)                                                   (подпись)                                        (Ф.И.О.)

м.п.

Протокол касается только объекта, подвергнутого измерениям.

Протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Проверка производилась по МИ «Методика испытаний электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1000 В», «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ».

Данные соответствуют требованиям ПУЭ, паспортным данным завода-изготовителя.