# МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЙ СЕКЦИИ СБОРНЫХ ШИН 6-35 кВ 
ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 
С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Геум-И

Протокол проверки

МТ.ГЕУМ-И.1.01.ПП

Наша компания постоянно работает над улучшением качества продукции, что приводит к добавлению новых функций и возможностей устройств. Поэтому необходимо пользоваться только последними выпусками руководств по эксплуатации, поставляемых совместно с устройствами или опубликованными на официальном сайте www.i-mt.net.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!!! Просим Вас направлять свои пожелания, замечания, предложения и отзывы по нашей продукции на почту mt@i-mt.net.

ВИД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [Н,  К,  К1,  О,  В]

| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество защищаемых секций СШ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество защищаемых присоединений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изготовления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Версия и дата программного обеспечения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверку произвели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и дата составления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и дата составления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР [Н, К1, В] |  |  |  |  |  |  | Блок защиты Геум-И |  |  | Пульт управления ПУ-01 |  |
| Клеммники [повреждены / целые]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трещины, сколы на дисплее [есть / нет]: |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| Вмятины на коппусе [есть / нет]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние маркировки входов/ выходов на корпусе [удовл / неудовл]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повреждения на клавиатуре [есть / нет]: |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| Проверить надежность контактных соединений, наличие связи между Геум-И и ПУ-01, отсутствие протеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на корпусе. Провести очистку от пыли и грязи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР (до окончания гарантийного срока эксплуатации не производится) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ [Н, К1, В, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерить электрическое сопротивление изоляции независимых цепей (кроме портов последовательной передачи данных, входных цепей аналоговых сигналов и цепей управления выходными реле) по отношению к корпусу и между собой: Для блока защиты Геум-И: дискертных входов (Х8 кл. 7 – 12 подать 500 В), дискертных выходов (Х8 кл.1 – 6; подать 500 В), цепей напряжения оперативного питания (Х9 кл.1 – 2; подать 500 В). Для пульта управления ПУ-01: цепей напряжения оперативного питания (Х1 кл.1 – 2; подать 500 В). Rизол должно быть не менее 10 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 500 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок защиты Геум-И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rизол, МОм | Х8 кл.1 – 6 |  |  |  | Х8 кл.7 – 12 |  |  |  | Х9 кл.1 – 2 |  | Земля |
| Х8 кл.1 – 6 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х8 кл.7 – 12 | – |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| Х9 кл.1 – 2 | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |
| Пульт управления ПУ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rизол, МОм |  | Земля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 кл.1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ [Н, К1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытать электрическую прочность изоляции независимых цепей (кроме портов последовательной передачи данных, входных цепей аналоговых сигналов и цепей управления выходными реле) по отношению к корпусу и между собой. Изоляция цепей устройства защиты испытывается переменным напряженим 1000 В, частоты 50 Гц, в течение 1 минуты. Испытанию подлежат ответные клеммы, описанные в пункте 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок защиты Геум-И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rизол, МОм |  |  | Х8 кл.1 – 6 |  |  | Х8 кл.7 – 12 |  | Х9 кл.1 – 2 |  |  | Земля |
| Х8 кл.1 – 6 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х8 кл.7 – 12 |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |
| Х9 кл.1 – 2 |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  |
| Пульт управления ПУ-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rизол, МОм |  |  |  | Земля |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 кл.1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ПРОГРАММНОЕ ЗАДАНИЕ [Н, К1, В] / ПРОВЕРКА УСТАВОК [Н, К1, В] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подать питание на блок защиты Геум-И и ПУ-01, перейти в меню «Уставки общие» и ввести/проверить значения уставок согласно принятому проектному решению и техническим характеристикам устройства, или согласно бланку задания уставок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подать питание на блок защиты Геум-И (Х9 кл.1 – 2). Полузуясь руководством по эксплуатации устройства открыть пункт 8. «Проверка и испытание защиты» и согласно этому пункту проверить электрические характеристики Геум-И. Предварительная настройка и проверка устройства выполняется компанией производитлем, но так как вторичный ток ТТНП зависит от сопротивления нагрузки, то повторная настройка и проверка устройства Геум-И выполняется непосредственно на самом объекте электроэнергетического хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 ПРОВЕРКА РЕЛЕЙНОЙ АППАРАТУРЫ [Н, К1, В] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | KH1 |  | KH2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IН, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IСР, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UН, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UСР, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ [Н, К1, В] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | SF_ |  |  | SF_ |  | SF_ |  | SF_ |  |  | SF_ |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IРАСЦ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IСРАБ, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tСРАБ, cек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА [Н] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подать питание на блок защиты Геум-И (Х9 кл.1 – 2). Проверить отсутствие ложных действий при подаче и снятии напряжения оперативного тока. Проверить правильность функционирования устройства, в соответствии с принципиальной схемой подключения устройства, при подаче на защиту параметров аварийного режима от испытательного устройства. Проверить правильность хода внутренних часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |