# КОМПЛЕКТ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЙ

# ЗАЩИТЫ ОТ ДУГОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ

# ЛАЙМ

Протокол проверки

МТ.Лайм.1.01.ПП

Наша компания постоянно работает над улучшением качества продукции, что приводит к добавлению новых функций и возможностей устройств. Поэтому необходимо пользоваться только последними выпусками руководств по эксплуатации, поставляемых совместно с устройствами или опубликованными на официальном сайте www.i-mt.net.

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!!! Просим Вас направлять свои пожелания, замечания, предложения и отзывы по нашей продукции на почту mt@i-mt.net.

ВИД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [Н, К1, К, Т, Тосм]

| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер устройства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изготовления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверку произвели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер и дата составления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ВНЕШНИЙ ОСМОТР [Н, К1, К, Т, Тосм] |  |  |  |  |  |  | Регистратор дуговых замыканий Лайм |  |  |  |  |  |  |
| Клеммники [повреждены / целые]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вмятины на коппусе [есть / нет]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние маркировки входов/ выходов на корпусе [удовл / неудовл]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение заземления [подкл. / неподкл.]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверить надежность контактных соединений, отсутствие сколов и трещин, отсутствие протеков воды, в том числе высохших. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Чистка [Н, К1, К, Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести очистку от пыли и грязи устройства Лайм и датчиков ВОД (только для К). Удаление пыли и загрязнений проводить бязью, смоченной в спирте этиловом ГОСТ 17299-78. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР (до окончания гарантийного срока эксплуатации не производится) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ [Н, К1, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерить электрическое сопротивление изоляции независимых цепей по отношению к корпусу ячейки и между собой: Для регистратора дуговых замыканий Лайм: цепей напряжения оперативного питания (Х1 кл.1 – 2; подать 500 В), дискертного входа (Х1 кл.3 – 4; подать 500 В), дискертных выходов (Х1 кл.5 – 16; подать 500 В). Rизол должно быть не менее 10 МОм. Измерения производятся мегаомметром на напряжение 500 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор дуговых замыканий Лайм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rизол, МОм |  | Х1 кл.1 – 2 |  |  | Х1 кл.3 – 4 |  |  |  |  | Х1 кл.5 – 16 |  | Земля |  |
| Х1 кл.1 – 2 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 кл.3 – 4 |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 кл.5 – 16 |  | – |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  |  |
| 5 ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ [Н, К1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытать электрическую прочность изоляции независимых цепей по отношению к корпусу ячейки и между собой. Изоляция цепей устройства защиты испытывается переменным напряженим 2500 В, частоты 50 Гц, в течение 1 минуты. Испытанию подлежат ответные клеммы, описанные в пункте 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистратор дуговых замыканий Лайм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rизол, МОм |  |  | Х1 кл.1 – 2 |  |  | Х1 кл.3 – 4 |  |  | Х1 кл.5 – 16 |  |  | Земля |  |
| Х1 кл.1 – 2 |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 кл.3 – 4 |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Х1 кл.5 – 16 |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |  |  |
| 6 ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ [Н, К1, К] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка логики работы регистратора дуговых замыканий Лайм при засвечивании волоконно-оптических датчиков (ВОД) и срабатывании дискретного входа; контроль состояния светодиодов при срабатывании. При проверке работы Лайм в качестве источника света допустимо использовать фотовспышку мобильного телефона или лампу накаливания, мощностью 60 Вт. Для проверки работы устройства источник света необходимо поместить на расстоянии 5-7 см от объектива ВОД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засвеченный ВОД | Событие |  |  | Сработавшие выходные реле |  |  |  | Индикация светодиодов срабатывания по каналам |  |  | Индикация светодиодов самодиагностики |  | Сброс аварийной индикации после подачи сигнала на дискретный вход квитирования устройства Лайм |
| ВОД I | Засвет ВОД до 6 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Засвет ВОД свыше 6 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение источника освещения на расстоянии не менее 40см от ВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОД II | Засвет ВОД до 6 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Засвет ВОД свыше 6 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение источника освещения на расстоянии не менее 40см от ВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОД III | Засвет ВОД до 6 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Засвет ВОД свыше 6 сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение источника освещения на расстоянии не менее 40см от ВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА [Н]

Подать питание на регистратор дуговых замыканий Лайм (Х1 кл.1 – 2). Проверить отсутствие ложных действий при подаче и снятии напряжения оперативного тока. Проверить правильность функционирования устройства, в соответствии с принципиальной схемой подключения устройства, при засвечивании волоконно-оптических датчиков (ВОД).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ